CTS Funktionsbeskrivelse

Der er anvendt følgende markering af tekster i paradigmet:

| Markering | Betydning |
| --- | --- |
| Tekst skrevet med sort | Standard beskrivelse |
| Tekst markeret med gult | Rediger/slet teksten og fjern gul markering |
| Rød tekst med grå markering | Vejledning som slettes når dokumentet bearbejdes |

(slet alle vejledninger inden udsendelse af dokumentet)

Udarb.	JKJA	Kontrol: HNS	Godk. PEHE

Indholdsfortegnelse

1	Komfortventilation med rotorveksler	2

- Komfortventilation med rotorveksler

Generelt

Denne funktionsbeskrivelse stemmer overens med AAU standard PI-diagram for Ventilationsanlæg med rotorveksler.

Den projekterende skal tilpasse PI-diagrammet og funktionsbeskrivelsen til det aktuelle anlæg. Den gule tekst herunder tilpasses med aktuelle oplysninger og omfang.

Principdiagram: 57_X01-1, side C_T01-T06

Betjeningsområde:

Anlæggets formål er at ventilere lokaler / områder angivet i CTS anlægsoversigt.

Placering

Anlæg er placeret i det respektive teknikrum som angivet på CTS anlægsoversigt.

Opbygning

Anlægget et ventilationsanlæg er opbygget med følgende komponenter:

- Indblæsnings- og udsugningsventilator, hastighedsreguleret via frekvensomformer/ EC-motor.

- Rotorveksler med hastighedsregulering.

- Køle- og varmeflade med cirkulationspumpe og motorventil.

- Brand- og røgspjæld styret af CTS.

- Indtag- og afkastspjæld.

- Energimålere på køle- og varmeflade.

- Elmåler monteret i tavlen.

Relationer til andre anlæg

Anlægget sammenkobles med følgende anlæg:

- ABA anlæg

- Blandeanlæg for varme

- Blandeanlæg for køling

- Brandautomatik (BSA)

- Tilhørende IBI klimastyringer – interaktionen mellem hovedanlæg og zoner i forbindelse med natkøling skal aftales i forbindelse med udførelse.

Driftsformer

CTS omskifter udføres i skærmbillede samt i tavlefront. I skærmbilledet udføres via software. Omskifter i tavle front udføres med analog indgang ved spændingsdelen over modstande

Driftsomskifter har følgende stillinger:

| - STOP | Anlægget er standset. |
| --- | --- |
| - AUTO | Anlægget er i drift i henhold til tidsprogram og/eller driftssignal fra IBI |
| - KONSTANT | Anlægget er i konstant dagdrift. |

Der afgives alarm hvis driftsomskifteren ikke er i stilling AUTO.

Reset af ABA udføres ved reset-knap i skærmbillede samt via oversigtsbillede over alle ventilationsanlæg i bygningen.

Driftsomskifter for VAV-spjæld for indregulering af anlæg

Der udføres driftsomskifter på skærmbilledet for overstyring af VAV-spjæld på anlægget med følgende stillinger:

| - AUTO | VAV-spjæld er i normal drift og regulerer i henhold til tidsprogram |
| --- | --- |
| - MANUEL | VAV-spjæld styres manuelt efter fælles stillingssignal |

Når omskifter er i manuel skal der kunne indtastes signal fra AUTO om åbningsgrad f.eks. 100% gældende for samtlige VAV-spjæld der er tilsluttet det pågældende anlæg.

Der afgives alarm hvis driftsomskifteren ikke er i stilling AUTO.

Tidsprogrammer (standardanlæg)

Ved driftsomskifter i stilling ”AUTO” fastlægges anlæggets drift af justerbare tidsprogrammer:

| - Dagdrift: | 07.00 - 18.00 | Anlægget er i normal drift |
| --- | --- | --- |
| - Natdrift: | Øvrig tid | Anlægget er stoppet |
| - Natkøling: | 01.00 - 06.00 | Hvis behov er anlægget i natkøling |

Tidsprogram skal desuden indeholde at ugeprogram til den generelle planlægning af anlæggets drift, specialdage hvor anlægget skal styres anderledes end styringen angivet i ugeprogrammet samt et helligdagsprogram, hvor drift skal udføres som drift defineret for søndage.

Anlæggets tidsprogrammer skal kunne overstyres via AAU’s globale tidsprogram, herunder definition af specialdage, ferier m.m.

Tidsprogrammer (webbooking)

Ved driftsomskifter i stilling ”AUTO” fastlægges anlæggets drift af justerbare tidsprogrammer:

| - Dagdrift: | 07.00 - 18.00 | Anlægget er i normal drift |
| --- | --- | --- |
| - Webbooking: | 18.00 - 22.00 | Tilladelse til drift via webbooking. |
| - Natdrift: | Øvrig tid | Anlægget er stoppet |

Udenfor normal dagdrift fastlægges anlæggets drift via signal fra webbooking.

Natkøling

Aktivering af natkøling

CTS beregner for ventilationsanlægget på baggrund af udetemperatur og de aktuelle rumtemperaturer i zonerne (IBI), om natkøling skal startes og sender startsignal til IBI og evt. lokal automatik. CTS ser på alle rumfølere til pågældende ventilationsanlæg, hvis bare rumtemperaturen i et rum er over setpunkt startes natkøling.

Natkøling starter når følgende betingelser er til stede:

- Natkøling tidsprogram er aktivt

- Anlæggets alm. tidsprogram er stoppet eller i natdrift.

- Anlæggets driftsomskifter er i AUTO

- Vejrstationens udetemperatur er højere end 5 °C. (justerbart, a.h.t. frostsikring)

- Der er kølebehov: Rumtemp. er mindst 2 °C (justerbart) højere end rumtemp. setpunkt. 
Dvs. ved rumtemp. setpunkt på 21 °C starter natkøling ved rumtemperatur over 23 °C.

- Det skal være energieffektivt: 
Vejrstationens udetemperatur er min. 3 °C (justerbart) lavere end højeste målte rumtemperatur.

Når natkøling er aktiv skal:

- Natkøling sker med 100 % friskluft og recirkulationsspjæld lukkede.

- Alle brand- og afspærringsspjæld skal være åbne.

- Indbl.- og udsugn. ventilator hastighed reguleres normalt.

- Åbne vinduer må ikke hindre ventilationen i at køre ved natkøling.

- Alle varme- og køleflader skal være lukkede og regulatorer inaktive.

- Radiatorventiler skal tvangslukkes mens der køres natkøling

- Alle VAV-spjæld for det pågældende ventilationsanlæg reguleres iht. rumtemp. indtil komforttemperatur er nået. Som beskrevet i AAU’s funktionsbeskrivelse for IBI-klima.

- Varmegenvinding reguleres til at sikre at der ikke indblæses koldere end min. indbl. temp. (14 °C, justerbart setpkt.).

- Hvis vent. anlægget har køleflade:
CTS beregner i de sidste timer af natten (eks. kl. 04.00, justerbart) for hvert vent. anlæg om det er nødvendigt at starte kølefladerne for at få rumtemperaturen ned på ønsket dag temp. setpunkt inden næste arbejdsdag begynder. CTS starter i disse tilfælde regulering af kølefladen.

- Natkøling stoppes når der modtages signal fra IBI-zoner om at alle rumtemperaturer er på ønskede temp. setpunkter.

- Der indlægges tidsforsinkelse, således at der går mindst 15 minutter mellem start og stop af anlægget.

Motionering

Motionering må udføres selvom tidsprogram ikke er aktivt, også når varmeanlæg er i sommerstop.

Der udføres ikke motionering hvis omskifter er i stilling STOP.

Spjældmotionering

Der udføres motionering af alle spjæld, undtagen spjæld der testes under DS428:

Spjæld tvangskøres iht. tidsprogram en gang om ugen fra 0-100 %. Dette udføres i en periode hvor anlægget ikke er i drift.

Rotorveksler motionering

Der udføres motionering af rotorveksler i ventilationsanlæg 1 gang i timen når rotorveksler ikke er i drift. 
Motionering udføres i justerbar tid (f.eks. 10 sek., så rotoren drejer ca. 1/3 omgang).

Pumpemotionering

Cirkulationspumper der står stille tvangskøres en gang om ugen via tidsprogram i en indstillelig tidsperiode (5 min).

Pumpemotionering må ikke køre når motorventilen er åben.

Ventilmotionering

Varme- og køleventiler tvangskøres en gang om ugen fra 0-100 % via tidsprogram, hvorefter ventilen frigives til normal driftsform. Dette udføres i en periode hvor anlægget ikke er i drift.

Ventilmotionering må ikke køre når pumpen kører.

Start og Stop funktioner

Anlæg klar til opstart

Der udarbejdes en fælles status for anlægget som bruges til at vise driftspersonalet om anlægget er klar til opstart eller om der er betingelser, eller sikkerhedsfunktioner som forhindrer anlægget i at starte.

Alle betingelser vises i en samlet status.

- Status er grøn hvis anlægget er i drift eller klar til opstart 
(opstartsbetingelser er opfyldt f.eks. tidsprogram).

- Status er gul hvis der er betingelser der forhindre anlægget i at starte f.eks. omskiftere i stop.

- Status er rød hvis der er sikkerhedsfunktioner der forhindrer anlægget i at være i normal drift.

Status ”anlæg klar til opstart” vises på skærmbilledet sammen med den normale anlægsstatus der viser status af tidsprogram, funktioner og sikkerhedskredse

På mobiltelefon eller tablet billeder hvor der ikke er plads til så meget information vises kun status klar til opstart.

Alle funktioner der afholder anlægget fra at starte skal illustreres i skærmbilledet.

Opstart

Anlægget startes med følgende opstartsprocedure:

- Anlæggets startprocedure må kun påbegyndes hvis der ikke er alarmer som skal stoppe anlægget.

- Varme genvinding startes på 100 % ved udetemperaturer under 15 ºC.

- Hvis udetemperaturen < 3 ºC (indstilleligt) åbnes varmeventil indtil returtemperaturføler i vandkredsen er over 25 ºC.

- Spjæld åbnes.

- Ventilator startes efter justerbar tidsforsinkelse (når der er afsat egen DO til ventilator) med frekvensomformer/EC-motor på minimum ydelse.

- Regulering startes uden bidrag fra integration. (som ren P-regulator).

- Efter tidsforsinkelse tilkobles integral led til reguleringen.

Hvis vent. anlægget ikke har opnået sine tryksetpunkter indenfor 5 minutter (justerbar) stopper anlægget og rapporterer fejl.

Alarmundertrykkelse

Under opstart skal alle alarmer for temperatur, tryk undertrykkes i x minutter. Dette gælder ikke alarmer for- og udførelse af sikkerhedsfunktioner.

Stop

Anlægget stoppes med følgende procedure:

- Reguleringer stoppes og nulstilles, ventiler lukkes og pumper stoppes.

- Frekvensomformerne/EC-motorerne køres ned til minimum hastighed, hvorefter de stoppes

- Alle spjæld lukkes (også brand- og røgspjæld)

- Såfremt det ikke strider mod andre ordrer er ventilatorer og pumper stoppet, og spjæld og motorventiler lukket når anlægget er stoppet.

Beredskabsstop af ventilationsanlæg

Denne funktion anvendes hvor der er flere ventilationsanlæg der skal kunne stoppes samtidigt. 
Anlæggene skal valgfrit kunne stoppes efter område eller adresse som vist i designmanualen.

Beredskabsstop / nødstop anvendes til at lukke alle friskluftindtagene, f.eks. i tilfælde af udendørs luftforurening, og programmeres på samme måde som den nuværende funktionalitet.

Vent. anlæg der kan køre med 100% recirkulation overstyres til fuld recirkulation med lukkede friskluft og afkastspjæld. 
Procesudsugning fra værksteder, laboratorier og stinkskabe skal som udgangspunkt ikke stoppes. Alle øvrige vent. og udsugningsanlæg der er tilknyttet funktionen stoppes.

Når nødstop aktiveres skal driftsomskifterne for alle de ventilationsanlæg der er tilknyttet funktionen, automatisk sættes i STOP.  Alle anlæg genstartes på oversigtsbilledet ved manuelt at stille hvert anlægs driftsomskiftere tilbage i AUTO.

Temperaturregulering

Der skal kunne vælges mellem fire forskellige reguleringsprincipper for temperaturregulering, ved afkrydsning i indstillingsbilledet. Der skal kunne vælges mellem:

- Fast setpunkt for regulering af indblæsningstemperatur

- Setpunkt for indblæsningstemperatur kurvestyret efter udetemperatur

- Setpunkt for indblæsningstemperatur kurvestyret efter udsugnings-/rumtemperaturen

- Dobbeltsløjferegulering efter udsugnings-/rumtemperatur

Ovenstående overbygning A-D beskriver hvordan setpunktet for indblæsningstemperaturen bestemmes. Den regulering der udføres for at holde dette setpunkt for indblæsningstemperaturen, er beskrevet nedenfor.

Reguleringsprincipperne A-D er beskrevet efterfølgende.

Regulering af indblæsningstemperaturen

Indblæsningstemperaturen reguleres efter beregnet setpunkt:

Temperaturen måles med kanalføleren og PID-reguleres, ved at påvirke motorventil /aktuator på de varme- og køleenheder der indgår i ventilationsanlægget.

Hver motorventil /aktuator skal have sin egen regulator.

Der udføres seriestyring mellem hver regulator, således at en regulator skal være fuldt udstyret før den næste regulator indkobles.

Seriestyring af varme- og kølegivere.

100% -

0% -

Køling                 	        Genvinding                                     Varme

Grafen viser seriestyring af de forskellige varme- og kølegivere.

Der indstilles energifri zone eller dødtid på t min. (1 min.) mellem skift fra varme til køling f.eks. fra varmegenvindingen stoppet til det tidspunkt hvor kølegenvinding må indkobles. Bidrag til integrationsled sættes til 0 i denne periode.

Styring af rotorveksler ved varmegenvinding

Roterende veksler bruges til varmegenvinding når der er varmebehov:

Motorventil på køleflade er lukket. Motorventil på varmeflade må først åbne når styresignal til VGV er 100 %. Indblæsningstemperaturen PID-reguleres efter setpunkt S1, ved styring af hastigheden på rotormotoren.

Ved udetemperatur under 5 ºC (justerbart setpunkt) skal varmegenvinding altid være i drift på 100 % ydelse.

Styring af rotorveksler ved kølegenvinding

Roterende veksler bruges som kølegenvinding hvis der er kølebehov og udsugningstemperaturen er mindst 1 ºC lavere end udetemperaturen. Indblæsningstemperaturen PID-reguleres efter setpunkt S1, ved styring af hastigheden på rotormotoren.

Motorventil på varmeflade er lukket.

Styring af motorventil på køleflade ved køling

Ved kølebehov når kølegenvinding er på 100 % ydelse (hvis kølegenvinding er mulig) og motorventil på varmeflade er lukket. 
Indblæsningstemperaturen PID-reguleres efter setpunkt S1 ved styring af motorventilen for køleflade.

Styring af motorventil på varmeflade ved opvarmning

Ved yderligere varmebehov (ydelse på VGV er på 100 % og ventil på kølefladen er lukket):

Indblæsningstemperaturen kaskadereguleres (PI) efter setpunkt (S1) ved at forskyde setpunkt S2 for fremløbsføler på blandesløjfen ved styring af ventil på varmefladen.

Der indlægges stilbare Min- og Max grænser på setpunktet S2.

Styring af cirkulationspumper i ventilationsanlæg

Pumper startes når der er behov, dvs. ventil er mere end 1% åben.

Når motorventilen på en varme- eller køleflade lukkes, skal den tilhørende cirkulationspumpe stoppe med et efterløb på 2 minut (justerbart). 
Dette gælder dog ikke pumper der er i drift til frostsikring.

Overbygninger på regulering af indblæsningstemperaturen

A. Fast setpunkt for regulering af indblæsningstemperatur

Fast setpunkt for indblæsningstemperaturen indstilles via skærmbilledet til fx 20 °C.

B. Setpunkt for indblæsningstemperatur kurvestyret efter udetemperatur

Setpunkt for indblæsningstemperaturen er en funktion af udetemperaturen, hvor forholdet mellem ønsket kanaltemperatur og udetemperatur er givet ved en kurve. Kurve indstilles i skærmbilledet.

Kurve skal være indlagt med mindst 5 knækpunkter. Det skal ved hjælp af setværdier være muligt at ændre kurveknækpunkter samt parallelforskyde kurven fra skærmbilledet på brugerfladen.

Kurve udføres som en faldende kurve så indblæsningstemperaturen falder ved stigende udetemperatur.

Setpunkt

indblæsning

22°C-

20°C-

18°C-

16°C-

13°C-

15 °C          20 °C         25°C

Udetemperatur

Det resulterende setpunkt for indblæsningstemperaturen der fås fra kurven skal begrænses afhængig af udetemperaturen, som beskrevet nedenfor.

C. Setpunkt for indblæsningstemperatur kurvestyret efter udsugnings-/rumtemperatur

Setpunkt for indblæsningstemperaturen er en funktion af udsugnings- eller rumtemperaturen, hvor forholdet mellem ønsket kanaltemperatur og udsugnings-/rumtemperaturen er givet ved en kurve. Kurve indstilles i skærmbilledet, hvor det også skal være muligt om kurven er afhængig af udsugnings- eller rumtemperaturen.

Ved flere rumtemperaturfølere

Ved flere rumtemperaturfølere i anlæggets betjeningsområde, benyttes en beregnet rumtemperatur ud fra middelværdien af rumtemperaturen for tre udvalgte rum, der

Ved kølebehov:

- Har den højeste rumtemperatur

- Har en rumtemperatur der ligger mere end 0,5 ºC over sit setpunkt ved kølebehov.

Ved varmebehov

- Har den laveste rumtemperatur

- Har en rumtemperatur der ligger mere end 0,5 °C under sit setpunkt.

Værdier og rum for de følere der anvendes i regulering skal vises i skærmbilledet.

Kurve skal være indlagt med mindst 5 knækpunkter. Det skal ved hjælp af setværdier være muligt at ændre kurveknækpunkter samt parallelforskyde kurven fra skærmbilledet på brugerfladen.

Setpunkt fra kurve skal vises i skærmbilledet.

Kurve udføres som en faldende kurve så indblæsningstemperaturen falder ved stigende udsugnings-/rumtemperatur.

Setpunkt

indblæsning

22°C-

20°C-

18°C-

16°C-

13°C-

20°C           23°C         25°C

Udsugnings-/rumtemperatur

Det resulterende setpunkt for indblæsningstemperaturen der fås fra kurven skal begrænses afhængig af udetemperaturen, som beskrevet nedenfor.

D. Dobbeltsløjferegulering efter udsugnings-/rumtemperatur

Temperaturreguleringen af indblæsningstemperaturen kombineres med en dobbeltsløjferegulering efter udsugnings- eller rumtemperatur.

Det vælges via skærmbilledet om reguleringen udføres efter udsugnings- eller rumtemperaturen.

Indre sløjfe:

Temperaturen i indblæsningen reguleres efter reference fra ydre sløjfe. Indre sløjfe af reguleringen er beskrevet under ”Regulering af indblæsningstemperaturen”.

Setpunkt skal kunne tilordnes en maksimal grænse, og der skal desuden være en flydende minimums begrænsning af setpunktet afhængig af udetemperaturen, som beskrevet nedenfor.

Ydre sløjfe:

Udsugnings-/rumtemperaturen reguleres efter setpunkt S0. Temperaturen måles med kanalføler/rumføler og PID-reguleres fra undercentralen ved at give reference til den indre sløjfe.

Setpunkt S0 skal kunne kurvestyres efter udetemperaturen.

Ved flere rumtemperaturfølere

Ved flere rumtemperaturfølere i anlæggets betjeningsområde, benyttes en beregnet rumtemperatur ud fra middelværdien af rumtemperaturen for tre udvalgte rum, der

Ved kølebehov:

- Har den højeste rumtemperatur

- Har en rumtemperatur der ligger mere end 0,5 ºC over sit setpunkt ved kølebehov.

Ved varmebehov

- Har den laveste rumtemperatur

- Har en rumtemperatur der ligger mere end 0,5 °C under sit setpunkt.

Begrænsning af setpunkt for indblæsningstemperatur afhængig af udetemperatur

Der skal udføres en begrænsning på setpunktet for indblæsningstemperaturen, afhængig af udetemperaturen, således at minimumsværdien for setpunktet bestemmes ud fra udetemperaturen via kurve. Kurven skal være faldende ved stigende udetemperatur, således at det begrænsede setpunkt kan være højere om vinteren og lavere om sommeren. Eksempel på punkter for kurvestyring:

(udetemp. , min SP): (5 ºC , 18 ºC ); (20 ºC , 16 ºC )

Trykregulering

Ved start af ventilationsanlæg styres reguleringssignalet op via en indstillelig rampefunktion i undercentralen som supplement til rampen i frekvensomformeren/EC-motor.

Der skal i undercentralen indstilles en minimumshastighed for ventilatoren, f.eks. 20 %. Dette erstatter ikke indstillingerne for motorbeskyttelse i frekvensomformeren/EC-motor.

På skærmbilledet skal udgangssignalet til frekvensomformeren/EC-motor angives fra 0 til 100 % svarende til ventilatorens sande omdrejningstal.

Signaler fra tryktransmittere skal dæmpes ved løbende middelværdi over flere målinger, så styresignalet til frekvensomformere/EC-motor ikke fluktuerer.

Indregulerede tryksetpunktsværdier skal vises som tekstboks i skærmbilledet.

Trykregulering i indblæsning

Statisk tryk i indblæsningskanalen reguleres efter indstilleligt setpunkt ved trykføler placeret ude i systemet, ved styring af hastigheden på indblæsningsventilator via den tilsluttede frekvensomformer/EC-motor.

Trykregulering i udsugning

Statisk trykket i udsugningskanalen reguleres efter indstilleligt setpunkt ved trykføler placeret ude i systemet, ved styring af hastigheden på udsugningsventilator via den tilsluttede frekvensomformer/EC-motor.

Sikkerhedsfunktioner

Frostbeskyttelse

Hvis temperaturen ved frosttermostaten falder under den indstillede værdi, stoppes anlægget (pumper til varmeflader skal køre videre), motorventilen til varmefladen tvangsåbnes 100 % og varmegenvindingen tvangsstyres til 100% ydelse. Der afgives alarm for frostudfald. Anlægget genindkobling automatisk efter udfald.

Såfremt der under anlæggets driftsperiode inden for den sidste time opstår 3 stk. frostudfald skal anlægget stoppe, og kan først genstarte, når tilladelse til genstart er givet ved reset-knap i skærmbilledet.

Såfremt frosttermostaten udløses mens anlægget står stille, startes varmefladens pumpe, motorventilen tvangsåbnes, og der afgives alarm. Når frosttermostaten genindkobler stoppes pumpen og ventilen lukkes med en tidsforsinkelse på 2 min.

Frostsikring ved stoppet anlæg

Temperaturføler i retur fra varmefladen skal holdes over 15 ºC (justerbart) ved regulering af motorventilen og drift af eventuel pumpe når anlægget er stoppet og udetemperaturen er under 2 ºC (justerbart).

Brandbeskyttelse

Anlægget stoppes ved alarmsignal fra ABA anlæg og/eller fra brandtermostater på anlægget, og må kun genstarte efter alarmen er returneret og manuel reset på skærm/ eller anlæg.

Brandfunktioner:

- ABA-anlægget

- Røgdetektor på anlægget (Etableres kun ved krav herom i DS428)

- Grænse for brand på temperaturfølere

Hvis en brand detekteres skal CTS stoppe ventilationsaggregatet og lukke alle udeluftsspjæld / recirkulationsspjæld samt brand- og røgspjæld (BRS).

ABA-anlæg

Ved alarm fra ABA-anlæg om brand fra det område anlægget betjener udføres ovenstående brandfunktionen. Der afgives alarm for brand. Anlæg kan resettes via CTS når der er modtaget signal fra brandcentral om at alarmen er tilbagestillet.

Reset udføres pr. anlæg som ved reset-knap i anlægsbilledet.

På bygningsoversigtbillede udføres desuden fælles reset funktion for alle de ventilationsanlæg der er i bygningen.

Røgdetektor

Ved signal fra en røgdetektor i anlægget, udføres ovenstående brandfunktionen. Der afgives alarm for brand detekteret af røgdetektor.

Anlæg kan resettes via CTS når alarm er afgået.

Alarmgrænse for brand på temperaturfølere

Der indstilles alarmgrænser på temperatur følere i indblæsning og udsugning.

Overskridelse af alarmgrænse behandles som alarm fra brandtermostat. Anlægget genindkobles når alarm er afgået og der er udført reset ved at anlæggets driftsomskifter i skærmbillede eller i tavlefront er sat på stop og tilbage i aktiv stilling.

Brand- og Røgspjæld test

Brand- og røgspjæld styres og testes af CTS. Aktuel status af Brand og røgspjæld (inkl. test status) vises på CTS skærmbilleder med fysisk placering og ID-kode.

Denne test foregår på følgende måde:

Test aktiveres af tidsprogram som aktiverer driftsform ”Test brandspjæld”. Når driftsformen ”Test brandspjæld” er aktiv udføres følgende:

Hvis anlægget er stoppet:

Der gives signal til at åbne alle spjæld. Når der er tilbagemelding fra alle spjæld om at de er åbne, lukkes de igen. Hvis der ikke er kommet signal om åbne spjæld inden (5) minutter, afgives alarm, ”Test af brand- og røgspjæld åbnet fejlet”.

Hvis der på dette tidspunkt er signal om lukket spjæld, fra et eller flere brandspjæld afgives alarm ”Brandspjæld udløst” og anlægget går i ”Brandfunktion”

Herefter lukkes spjældene igen. Når der er signal fra alle spjæld om at de er lukkede, afgives en ”hændelse” med tidsstempling. ”Test af brandspjæld OK”.

Hvis der ikke er kommet signal om at alle spjæld er lukkede inden 90 sekunder, afgives alarm, ”Test af brandspjæld lukket fejlet”, og anlægget må ikke kunne startes, før alle tilbagemeldinger om lukkede spjæld er aktive igen.

Hvis anlægget er i drift:

Når driftsformen ”Test brandspjæld” er aktiv kontrolleres det om alle spjældene har været åbnet og lukket inden for 1 måned.

Hvis spjældene har været motioneret inden for 1 måned, afgives en hændelse ”Brandspjældstest udskudt: Test af brandspjæld er udført under drift”.

Herefter fortsætter anlægget i den driftsform det havde før ”Test af brandspjæld”

Hvis ikke alle spjæld har været motioneret inden for sidste måned, håndteres dette som beskrevet nedenfor afhængig af om anlæg må stoppes eller ikke må stoppes.

Ved anlæg der gerne må stoppes:

Anlæg stoppes og spjæld testes efter indstillet tidsprogram for brand- og røgspjældstest. Hvis testen fejler bibeholdes anlægget stoppet og der afgives alarm til CTS om ”Ikke gennemført test af brand- og røgspjæld”.

Ved kritiske anlægget der ikke må stoppes:

Anlægget fortsætter med at være i drift. Test udføres efter indstillet tidsprogram for brand- og røgspjældstest. Sammenhængende indblæsning- og udsugningsspjæld testes én zone af gangen, ved at åbne og lukke spjældene. Dette fortsættes cyklisk indtil alle zoner er testet. Ved fejl af test stoppes anlæg og der afgives høj prioritet alarm til CTS om ”Ikke gennemført test af brand- og røgspjæld”.

Tilisning af rotorveksler

Ved alarm om overskridelse af indlagt grænse på tryktransmitter, sættes rotations hastigheden til 5 % af max. Når alarm forsvinder returnerer den roterende varmeveksler til regulering efter en tidsforsinkelse på 1 min. (justerbar).

Alarmer

Generelle alarmer

Alle analoge indgange skal kunne tilknyttes justerbare lave og høje alarmgrænser.

Hvis den målte værdi er udenfor alarmgrænserne skal der efter en justerbar tidsforsinkelse gives alarm på CTS anlægget.

Alle digitale indgange skal kunne tilknyttes alarm ved åben eller lukket kontakt. Hvis det målte signal er i alarm skal der efter en justerbar tidsforsinkelse gives alarm på CTS anlægget.

Hvis statussignal og kommando til ventilatorer, pumper, spjæld m.m. ikke stemmer overens skal der efter en justerbar tidsforsinkelse gives alarm på CTS anlægget.

Ved alarm skal der udover signalets TAG ID, punkttekst, tidsstempling, status og prioritet kunne afgives en valgfri alarmtekst på CTS anlægget.

Ovenstående gælder både for direkte kablede signaler og værdier der modtages via netværk og buskommunikation.

Alarmprioriteringer

Alarmprioriteter opsættes iht. AAU Designmanual afsnit 5 Alarmhåndtering og alarmprioriteter.

Ventilatorvagt

Via indlagt lav alarmgrænse på regulerende tryktransmitter.

Hvis der er modstrid mellem udgangssignal til ventilator og signal om tilbagemelding afgives alarm efter tidsforsinkelse.

Alarmundertrykkelse

Under opstart skal alle alarmer for temperatur, og tryk undertrykkes i x minutter. Dette gælder ikke alarmer for- og udførelse af sikkerhedsfunktioner.

Fejlsignal ventilator

Der etableres fejlsignal fra ventilator via motor.

Ved fejlsignal fra motor, afgives alarm af CTS efter kort tidsforsinkelse og anlæg stoppes. Med mindre andet er beskrevet i funktionsbeskrivelsen stoppes anlæg ved fejl.

Der udføres reset knap i skærmbillede med rød indikering af at ventilator er udkoblet. Ved aktivering af RESET genstartes ventilator fra CTS.

Pumpestop ved fejlsignal fra pumpe

Ved fejlsignal fra pumpe afgives alarm af CTS efter justerbar (f.eks. 1 min) tids-forsinkelse. Ved 3 alarmer inden for 1 time skal pumpe udkobles fra CTS og alarm afgives. Der udføres reset knap i skærmbillede med rød indikering af at pumpe er udkoblet. Ved reset-knap genstartes pumpe fra CTS.

Temperaturalarmer

På alle temperaturfølere indstilles lav og høj alarmgrænse for at kunne overvåge reguleringen og detektere fejlsituationer:

- Alarmgrænser på styrende rumfølere, indblæsning- og udsugningsfølere udføres som setpunkt ± X ºC.

- Alarmer på ikke styrende følere udføres som fast øvre og nedre grænse.

På anlæg uden køling hæves alarmgrænserne på indblæsning- og udsugningstemp. så den aldrig er lavere end udetemperaturen + 4 ºC (justerbar).

Ved natkøling undertrykkes lav alarm på indblæsningsfølere.

Ved afisning undertrykkes alarm på indblæsningsfølere.

Ved stop af anlæg undertrykkes alle alarmer.

Trykalarmer

På ventilationsanlæg hvor der anvendes tryktransmittere til styring og regulering indstilles lav og høj alarmgrænser for at kunne kontrollere reguleringen samt detektere fejlsituationer.

Alarmer på styrende indblæsning- og udsugningsfølere udføres som setpunkt ± X Pa.

(f.eks. 20 Pa). Der indstilles desuden fast lav alarmgrænse der benyttes som tilbagemelding om drift af ventilatorer.

Ved stop af anlæg undertrykkes alle alarmer.

Filtervagt

Filterfejl (manglende, punkteret eller tilstoppet filter) overvåges ved at måle differenstrykket over filteret med en tryktransmitter.

I undercentral indstilles lav og høj alarmgrænse på differenstrykket.

Alarmen tidsforsinkes 5 min. (justerbart)

Flowalarm

Hvis der anvendes flowtransmittere eller flowmålere til styring og regulering, indstilles lav og høj alarmgrænse for at kunne kontrollere reguleringen samt detektere fejlsituationer.

Alarmer på styrende indblæsning- og udsugningsfølere udføres som setpunkt ± X m3/h. Der indstilles desuden fast lav alarmgrænse som benyttes som tilbagemelding om drift af ventilatorer / pumper.

Ved stop af anlæg undertrykkes alle alarmer (undtagen sikkerhedsfunktioner).

Beregninger og logninger

Drifttimetælling

For alle motorer på pumper, ventilatorer, varmegenvinding m.m.

Enhver ind- og udgang skal kunne tilordnes drifttimetælling som skal kunne rapporteres med en opløsning på 1 min.

Enhver drifttimetælling skal kunne tilordnes en høj alarmgrænse. Alarm afgives når det registrerede antal driftstimer overskrider alarmgrænsen. Driftstimetællinger skal kunne nulstilles manuelt af brugeren.

Virkningsgrad varmegenvinding

Ud fra kanaltemperaturerne i udeluftskanal, indblæsningskanal og udsugningskanal beregnes temperaturvirkningsgraden løbende og angives på dynamisk skærmbilleder med følgende formel:

| nt = | ((Tind,vgv - Tude) x 100% (Tuds, før vgv - Tude) |
| --- | --- |

nt  	: Beregnet effektivitet 0-100 %.

Tind,vgv  	: Temperatur i indblæsningskanal lige efter VGV og før varme-/køleflade.

Tuds, før vgv	: Temperatur i udsugningskanalen inden VGV.

Tude	: Temperatur i friskluftkanel (alternativt udetemperaturføler).

nt skal afrundes så der ikke vises værdier udenfor intervallet 0-100%

Der indstilles alarmgrænse på virkningsgrad (f.eks. 60%) . Der afgives alarm når grænse underskrides i mere end t min. (f.eks. 15 min). Alarm er undertrykt når varmegenvindingens styresignal er mindre end 100% eller Tude er større end 12 ºC (justerbar)

SEL-beregning

SEL-værdien defineret som det samlede effektbehov til drift af ventilatormotorerne.

Ventilatormotorer inkl. styring 	=  P  (Optagen el-effekt [W])

Transporterede volumenstrøm 	= qv (Luftmængde [m³/s])

For anlæg med flere motorer er det summen af effektbehovet til tilluft og fraluft ventilatorer, P tilluft + P fraluft. SEL-værdien beregnes ved følgende formel:

SEL-værdi = (Ptilluft + Pfraluft) / qv

Logninger

Logninger udføres iht. Afsnit 6 i AAU Designmanual.

Der skal opsættes logning og kurvepræsentation for tryk og temperatur iht. AAU designmanualen afsnit 6.4.

Energi- og Elmålere

Alle målerdata opsamles via Modbus og præsenteres på CTS anlæggets skærmbilleder, se omfang i designmanual.

Offset på følere for kalibrering

Det skal være muligt for alle følere, at indstille kalibrerings offset via skærmbilledet. Registret for offset af følere skal være tilgængeligt i skærmbilledet på hovedstationen

Visualisering

Alle måleværdier, setpunkter, statusværdier og alarmer for anlæggets funktioner skal vises på CTS-skærmbillederne med mulighed for justering af alle setpunkter, indstillingsværdier, alarmgrænser og tidsprogrammer.

Skærmbilleder og symboler skal opbygges iht. AAU designmanual.

Ændringslog:

| Version | Dato | Initialer/Firma | Kort beskrivelse af ændring |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 12-02-2021 | JKJA/NIRAS | Dokument klargjort |
| 1.0 | 2021-03-10 | PEHE/Niras | Dokument opdateret iht. review kommentarer |