CTS Funktionsbeskrivelse

Der er anvendt følgende markering af tekster i paradigmet:

| Markering | Betydning |
| --- | --- |
| Tekst skrevet med sort | Standard beskrivelse |
| Tekst markeret med gult | Rediger/slet teksten og fjern gul markering |
| Rød tekst med grå markering. | Vejledning som slettes når dokumentet bearbejdes |

(slet alle vejledninger inden udsendelse af dokumentet)

Indholdsfortegnelse

1	Fjernvarmeveksler	2

Fjernvarmeveksler

Udg. 1.0			Udarb.	JKJA

Dato: 2021.02.12	Kontrol	HNS

Godk.	PEHE

- Fjernvarmeveksler

Generelt

Denne funktionsbeskrivelse stemmer overens med AAU standard PI-diagram for fjernvarmeveksler.

Den projekterende skal tilpasse PI-diagrammet og funktionsbeskrivelsen til det aktuelle anlæg. Den gule tekst herunder tilpasses med aktuelle oplysninger og omfang.

Principdiagram: 56_X03-1-1, side C_T01

Betjeningsområde

Dette anlæg udfører CTS styring og overvågning af fjernvarmeveksler.

Anlæggets formål er fjernvarme forsyning til bygning X.

Placering

Anlægget er placeret i bygning X i teknikrum Y.

Opbygning

Anlægget er en fjernvarmeveksler med vakuumaflufter og spædevandsarrangement.

Vakuumaflufter har egen lokal styring og overvåges for fejl af CTS.

Anlægget er opbygget med følgende komponenter:

Primær fjernvarmekreds:

- Temperatur fra fjernvarmestik fremløb XXX-TF01 vises i anlægsbilledet

- Temp. føler TR01 i retur	(overvågning og evt. returbegrænsning)

- Varmeventil MVV01 i retur	(reguleringsventil)

- Varmeventil MVV02 i retur	(ekstra reguleringsventil i sekvens med MVV01)

Sekundær varmekreds:

- Temp. føler TF01 i fremløb 	(styrende temp.føler)

- Temp. føler TR02 i retur	(overvågende temp.føler)

- Diff.tryk transmitter PDA01	(diff.tryk varme frem/retur)

- Tryktransmitter PT01	(ved ekspansionsbeholder)

- Cirkulationspumpe PV01

- Cirkulationspumpe PV02

- Vakuumaflufter	(fejl signal til CTS)

Relationer til andre anlæg

Denne beskrivelse indeholder ikke styring eller integration med andre anlæg.

Driftsformer

Driftsomskifter

Driftsomskifter i anlægsbilledet udføres via software og betjenes fra anlægsbilledet.

Driftsomskifter udføres med følgende stillinger:

- AUTO	Anlægget er i automatisk drift i henhold til tidsprogram.

- KONSTANT	Anlægget er i konstant drift i driftsformen dagdrift.

- STOP	Anlægget er stoppet.

Der afgives alarm hvis driftsomskifteren ikke er i stilling AUTO.

Tidsprogram

Tidsprogram er kun relevant såfremt der anvendes driftsformen kurvestyring.

Ved driftsomskifter i ”AUTO” skifter anlægget automatisk mellem dag- og natdrift iht. uge/tidsprogram:

- Dagdrift:	Man-fredag 06.00 - 17.00

- Natdrift:	Øvrig tid

Tidsprogram skal desuden indeholde at ugeprogram til den generelle planlægning af anlæggets drift, specialdage hvor anlægget skal styres anderledes end styringen angivet i ugeprogrammet samt et helligdagsprogram, hvor drift skal udføres som drift defineret for søndage.

Anlæggets tidsprogrammer skal kunne overstyres via AAU’s globale tidsprogram, herunder definition af specialdage, ferier m.m.

Natsænkning

Ved natsænkning sænkes fremløbstemperaturen med 5 ºC (justerbar setpunkt) i forhold til beregnet setpunkt for dagdrift kurve. Ved natsænkning må pumpe ikke stoppe.

Motionering

Motionering må udføres selvom tidsprogram ikke er aktivt, også når varmeanlæg er i sommerstop.

Der udføres ikke motionering hvis omskifter er i stilling stop.

Motionering af pumper og ventil må ikke udføres samtidig.

Pumpemotionering se alternerende pumper

Ved stoppet anlæg skal motionering udføres. Når anlægget er i drift udføres motionering af pumper ved alternerende drift, se program herfor.

Ventilmotionering

Varmeventiler tvangskøres en gang om ugen fra 0-100 % via tidsprogram, hvorefter ventilen frigives til normal driftsform. Dette udføres i en periode hvor anlægget ikke er i drift

Start og Stop funktioner

Opstart

Når varmeanlægget har været stoppet og skal startes igen, skal følgende opstartsprocedure følges:

- Pumpe startes (på minimum omdrejningshastighed).

- Pumpe der startes skal være den pumpe der har lavest drifttimetælling.

- Regulering af temperatur frigives.

- Hvis pumpe er trykreguleret frigives regulering af tryk efter tidsforsinkelse.

Alarmundertrykkelse

Under opstart skal alle alarmer for temperatur, tryk undertrykkes i 10 minutter (justerbart). Dette gælder ikke alarmer for- og udførelse af sikkerhedsfunktioner.

Stop

Når anlægget er stoppet er pumper standset og motorventiler lukket, såfremt dette ikke strider mod andre ordrer fra systemet.

Anlæg klar til opstart

Der udarbejdes en fælles status for anlægget som bruges til at vise driftspersonalet om anlægget er klar til opstart eller om der er betingelser, eller sikkerhedsfunktioner som forhindrer anlægget i at starte.

Alle betingelser vises i en samlet status.

- Status er grøn hvis anlægget er i drift eller klar til opstart 
(opstartsbetingelser er opfyldt f.eks. tidsprogram).

- Status er gul hvis der er betingelser der forhindre anlægget i at starte f.eks. omskiftere i stop eller udetemperatur stop på varmeanlæg.

- Status er rød hvis der er sikkerhedsfunktioner der forhindrer anlægget i at være i normal drift.

Status anlæg klar til opstart vises på anlægsbilledet sammen med den normale anlægsstatus der viser status af tidsprogram, funktioner og sikkerhedskredse

På mobiltelefon eller tablet billeder hvor der ikke er plads til så meget information vises kun status klar til opstart.

Regulering

Regulering af fremløbstemperatur

Fremløbstemperaturen måles via føler i fremløbet og PID-reguleres ved styring af motorventil modulerende, efter beregnet setpunkt

De to motorventiler regulerer split-range med anvendelse af stepstyring.

Det skal være muligt at vælge ved afkrydsning i indstillingsbilledet, om setpunkt defineres ud fra:

- Kurve afhængig af udetemperaturen.

- Varmekravet fra de tilsluttede forbrugere.

Setpunkt for fremløbstemperatur styret af varmekrav fra tilsluttede forbrugere

Setpunkt S1 for fremløbstemperaturen udføres som den højeste forlangte værdi af de tilsluttede forbrugere som er i drift + et tillæg Z1 (10 °C). Tillægget Z1 beregnes som en kurvestyring efter udetemperaturen, på samme måde som kurvestyring af setpunkt. Det skal desuden sikres at setpunkt S1 ikke underskrider en minimumsværdi Y1 (35 °C) eller (70 °C hvis der er særlige forbrugere så som en varmtvandsbeholder).

Kurveregulering efter udetemperatur

Setpunkt for fremløbstemperatur skal kompenseres efter udetemperatur via kurve.

Den projekterende skal tage stilling til om der skal udføres udetemperaturkompensering for påvirkninger fra sol og vind. I så fald skal det der er markeret med gul i nedenstående sætning og følgende afsnit gøres gældende for beskrivelsen.

Udetemperaturen skal kompenseres for sol- og vindforhold samt bygningens karakteristika, som beskrevet herunder.

Kurve med fremløbstemperatur som funktion af udetemperatur indstilles i anlægsbilledet.

Fremløbs-temperatur °C

0 ºC

Udetemperatur

15 ºC

-12 ºC

Kurve skal være indlagt med min. 3 knækpunkter. Det skal ved hjælp af setværdier være muligt at ændre kurveknækpunkter samt parallelforskyde kurven fra anlægs-billedet på operatørterminalen.

- Tude =  -12 °C, Setpkt. T. frem = 60 °C.

- Tude =     0 °C, Setpkt. T. frem = 50 °C.

- Tude =   15 °C, Setpkt. T. frem = 30 °C.

Kompensering af udetemperatur ved sol- og vindpåvirkninger

Udetemperaturen der benyttes i kurveregulering skal kompenseres efter sol- og vindpåvirkning på bygningen. Ved høj udetemperatur stoppes anlægget, se sommerstop ovenfor.

Kompenseret udetemperatur udregnes ud fra sol og vindindflydelse med justerbare parametre K1 og K2:

Tude_komp. = Tude + (TSol * K1) - (Tvind * K2)

Hvis der indgår sol og vindkompensering ved et varmeanlæg skal korrektion for sol og vindbidrag hentes fra en global beregning som udføres i den UC der håndterer vejrstationen:

Solbidraget til den kompenserede udetemperatur Tsol er afhængig af facaderetning og tidspunkt på dagen.

Vindbidraget til den kompenserede udetemperatur Tvind er afhængig af vindhastigheden, udetemperaturen og nogle gange vindretningen.

Tsol og Tvind er værdier der varierer mellem 0 og 1.

For vejrstationen udføres der kurver for Tsol for hver facade.

K1 og K2 er konstanter der benyttes til at tilpasse den generelle sol- og vindindflydelse til det enkelte anlæg. K1 og K2 skal hver især kunne indstilles mellem 0 og 3.

Den maksimal påvirkning som følge af sol kan således være +3 ºC og den maksimale påvirkning som følge af vind kan således være –3 ºC.

Beregning af Tsol

Tsol =1 når der er høj sol påvirkning (xxx W/m3) og er 0 når der ikke er solpåvirkning (xxx W/m3, svarende til kraftigt overskyet) på facade.

Mellem høj solpåvirkning og ingen solpåvirkning er kurven lineær. Hvis der anvendes en global solføler skal der udføres omregning til solpåvirkning på den aktuelle facade. Hvis der anvendes facade specifikke følere kan disse anvendes direkte.

Beregning af Tvind

Tvind = Vhast * Cude. Vhast og Cude er parametre fra kurver normeret mellem 0 og 1. Hvor Vhast er bidrag fra vindhastighed og Cude er Chill-faktor afhængig af udetemperaturen.

Vhast = 0 når vindhastigheden er < 3 m/s og

Vhast = 1 når vindhastigheden er > 12 m/s.

Mellem 3 m/s og 12 m/s er kurven lineær.

Cude = 1 når den målte udetemperatur < - 5 ºC.

Cude = 0 når udetemperaturen > 15 ºC.

Mellem -5 og 15 ºC er der lineær sammenhæng.

Udregning af den kompenserede udetemperatur skal vises i anlægsbillede

Eksempel:

Udetemperatur                       Tude  	=   5.1 ºC

Solindflydelse        (K1 = 0.7)*Tsol  	=   0.5 ºC

Vindindflydelse      (K2 = 1.5)*Tvind 	=  -1.3 ºC

Kompenseret udetemperatur  Tude_komp 	=   4.3 ºC

Stepstyring af ventiler i split range

På varmevekslere med 2 ventiler (MVV01 og MVV02) i parallel, reguleres ventilerne i sekvens, så den mindste ventil (MVV01) åbnes først, og den største (MVV02) åbnes efterfølgende når den mindste er fuldt åben.

Split range regulering når stor ventil er mindre end 50% udstyret (åben):

- Reguleringen udføres ved styring af åbningsgrad af den lille ventil

- Ved fuldt udstyring af lille ventil afgives ”step”-signal til stor ventil for åbning

- Stor ventil styres med 5% step af fuld range

- Hvis udstyringssignalet til lille ventil er mindre end X% i tidsperiode Y min., afgives ”step”-signal til stor ventil for lukning

Regulering når stor ventil er støre end 50% udstyret (åben):

- Stor ventil overtager reguleringen i det resterende udstyringsområde (50% - 100%), og lille ventil åbnes.

Der indstilles en passende hysterese i overgangen imellem stor og lille ventil til forebyggelse af ”pendling”.

Udgangssignal til ventilerne (0-100%) fra regulatoren vises i anlægsbilledet.

Returbegrænsning efter fast setpunkt

Returbegrænsning udføres for at sikre at returtemperaturen overholder fjernvarmeværkets krav.

Der skal udføres tre setpunkter ved returbegrænsning:

- Setpunkt S1 for ønsket fremløbstemperatur.

- Beregnet setpunkt S2 som forskydes af returbegrænseren og anvendes til regulering.

- Setpunkt S3 maxgrænse for returtemperatur.

Når returbegrænsning ikke er aktiv så sættes setpunkt S2 = S1.

Når returbegrænsning er aktiv (se princip nedenfor), forskydes (sænkes) setpunkt S2 for at holde den ønskede returtemperatur.

Under returbegrænsning må setpunkt S2 aldrig blive mindre end S1 – 10 °C.

Princippet er som følger:

Returtemperaturen sammenlignes med sit setpunkt S3 i regulator (PI).

Når returtemperaturen er større end S3 er returbegrænsning aktiv (regulatoren er aktiv).

Udgangssignal fra regulator reducerer setpunkt S2 for fremløbstemperaturen.

Når returbegrænsning er aktiv vises dette i anlægsstatus.

Trykregulering af hovedpumper

Hovedpumperne hastighedsreguleres til at holde differenstryk PTA01 på justerbart setpunkt.

Når udgangssignalet til aktiv pumpe overskrider H1 % (100 %) i mere end t sek. (60 sek.) indkobles anden pumpe og begge pumper reguleres med samme udgangssignal.

Når udgangssignalet til begge pumperne er lavere end H2 % (40 %) i t sek., udkobles pumpen med højest drifttimetal.

Tidsforsinkelser og grænser skal kunne stilles fra anlægsbilledet og afstemmes så der ikke sker gentagen ind- og udkobling.

Alarmer

Generelle alarmer

Alle analoge indgange skal kunne tilknyttes justerbare lave og høje alarmgrænser.

Hvis den målte værdi er udenfor alarmgrænserne skal der efter en justerbar tidsforsinkelse gives alarm på CTS anlægget.

Alle digitale indgange skal kunne tilknyttes alarm ved åben eller lukket kontakt. Hvis det målte signal er i alarm skal der efter en justerbar tidsforsinkelse gives alarm på CTS anlægget.

Hvis statussignal og kommando til ventilatorer, pumper, spjæld m.m. ikke stemmer overens skal der efter en justerbar tidsforsinkelse gives alarm på CTS anlægget.

Ved alarm skal der udover signalets TAG ID, punkttekst, tidsstempling, status og prioritet kunne sendes en valgfri alarmtekst på CTS anlægget.

Ovenstående gælder både for direkte kablede signaler og værdier der modtages via netværk og buskommunikation.

Alarmprioriteringer

Alarmprioriteter opsættes iht. AAU Designmanual afsnit 5 Alarmhåndtering og alarmprioriteter.

Temperaturalarmer

På temperaturfølere indstilles alarmgrænser for at kunne kontrollere reguleringen samt detektere fejlsituationer.

- Der indstilles alarmgrænser som setpunkt ± XºC. på alle fremløbsfølere med regulering

- Ved stop af anlæg undertrykkes alarmer.

- Ved setpunktsændringer skal det sikres at utilsigtede alarmer ikke opstår.

På varmeanlæg med returbegrænsning udføres alarmgrænser i forhold til setpunkt S2 for fremløbstemperaturen der justeres af returbegrænsningen, så der ikke opstår alarmer når returbegrænsningen er aktiv.

- På alle følere indstilles desuden faste høje og lave alarmgrænser som undertrykkes under stop af anlæg.

- Der skal ske undertrykkelse af alarmer så der ikke opstår utilsigtede alarmer f.eks. under opstart af anlæg og ved skift til natsænkning.

Trykalarmer

- Der indstilles alarmgrænser som setpunkt ± X Pa på alle trykfølere med regulering. Ved stop af anlæg undertrykkes alarmer.

- For tryktransmittere der anvendes til regulering indstilles desuden fast lav alarmgrænse som benyttes som tilbagemelding om drift af pumpe(r).Ved setpunktsændringer skal det sikres at utilsigtede alarmer ikke opstår.

- På alle trykfølere indstilles desuden faste høje og lave alarmgrænser som undertrykkes hvis det anlæg de tilhører stoppes.

- Der skal ske undertrykkelse af alarmer så der ikke opstår utilsigtede alarmer f.eks. under opstart af anlæg.

Overvågning af ekspansion /vand på anlæg

Der indstilles alarmgrænser på trykføler på ekspansionsledning.

Føler overvåger om der er tilstrækkeligt vand på anlæg.

Der indstilles følgende alarmgrænser:

- Høj alarm for højt anlægstryk.

- Lav alarm forvarsel om manglende vand på anlæg.

- Lav/lav alarm om kritisk lavt vandniveau. Denne alarm stopper pumper, der skal udføres reset i anlægsbilledet for genstart.

Der udskives desuden alarm om ”stort tryktab/Lækage?” hvis trykket falder mere end P1 bar indenfor 1 time.

Der registreres løbende værdier pr. 5 min. Disse værdier gemmes i UC den ældste værdi udskiftes med ny ved hver ny registrering.

Den højeste værdi H1 findes.

Den laveste værdi L1 som er nyere end H1 findes.

Der udregnes P2 =H1-L1.

Hvis P2 > P1 udskrives alarm.

Pumpestop ved fejlsignal fra pumpe

Ved fejlsignal fra pumpe udskrives alarm af CTS efter justerbar (f.eks. 1 min) tidsforsinkelse. Ved 3 alarmer inden for 1 time skal fejlende pumpe udkobles fra CTS, der afgives alarm og hvis anden pumpe ikke er i drift, indkobles denne.

Der udføres reset knap i anlægsbillede med rød indikering af at pumpe er udkoblet. Ved reset genstartes pumpe fra CTS, hvis tryksetpunkt ikke overholdes ved drift af anden pumpe.

Drifttimetælling

Tilordnes pumper.

Enhver ind- og udgang skal kunne tilordnes drifttimetælling som skal kunne rapporteres med en opløsning på 1 min.

Drifttimetælling skal kunne tilordnes en høj alarmgrænse. Alarm afgives når det registrerede antal driftstimer overskrider alarmgrænsen Driftstimetællinger skal kunne

nulstilles manuelt af brugeren.

Vandmåler

Alle målerdata opsamles via Modbus og præsenteres på CTS anlæggets skærmbilleder, se omfang i designmanual.

Logninger

Logninger udføres iht. Afsnit 6 i AAU Designmanual.

Der skal opsættes logning og kurvepræsentation for tryk og temperatur iht. AAU designmanualen afsnit 6.4.

Offset på følere for kalibrering

Der skal kunne indstilles kalibreringsoffset på alle følere.

Dette skal kunne gøres fra anlægsbilledet, via pop-up vindue hvor aktuelt offset skal vises og kunne ændres.

Visualisering

Alle måleværdier, setpunkter, statusværdier og alarmer for anlæggets funktioner skal vises på CTS-anlægsbillederne med mulighed for justering af alle setpunkter, indstillingsværdier, alarmgrænser og tidsprogrammer.

Skærmbilleder og symboler skal opbygges iht. AAU designmanual.

Ændringslog:

| Version | Dato | Initialer/Firma | Kort beskrivelse af ændring |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12-02-2021 | JKJA/NIRAS | Dokument klargjort |